ADC - DIO

externí deska digitálních výkonových vstupů

a výstupů pro karty řady ADC1216

# Charakteristika:

Deska je určena pro začlenění digitálních vstupů a výstupů karet ADICOM řady ADC1216 do regulačních obvodů. Je vhodná pro obvody které vyžadují na vstupech galvanické oddělení a vysokou citlivost, na výstupech galvanické odddělení a možnost výkonového spínání. Napájení desky je zajištěno přímo z karty ADC 1216.

Aktivní stav vstupů i výstupů je indikován diodami LED. Pro rozšíření aplikačních možností a pro možnost testování funkce desky bez dalších zařízení je na desce vyvedeno napájecí napětí +5V a GND na oddělené šroubové svorky.

# Použití:

·	galvanicky oddělené řízení výkonových obvodů digitálními výstupy měřících karet

·	galvanicky oddělené připojení dvoustavových čidel k vstupům měřících karet

·	přímé řízení výkonových procesů menšího rozsahu (1 až 8 karet v počítači, ev. dceřinné desky RMX )

# Technické parametry:

Vstupy 				galvanicky oddělené - optočlen SHARP

izolační napětí			500 V

citlivost:				min. 2 mA, typ1 mA

rozsah vstup. napětí:		± 30V / ± 300V *

zpoždění:				max. 100µs, typ 35 µs

* volbou seriového odporu cca 50 k / 2W

Výstupy				galvanicky oddělené - relé TAKAMISAWA - JS

kontakty				1 x přepínací

zatížitelnost kontaktů		380V (AC) / 8 A / 2000 VA max.

izolační napětí			5000 V (cívka / kontakty)

doba sepnutí			5 ms

doba odpadu			10 ms

# Údaje pro objednání:

Součástí dodávky je kabel pro propojení desky ADC - DIO s kartou ADC1216x. Standardní délka kabelu je 1m,  jiné délky kabelů je možno dodat podle požadavků zákazníka.

| Dodávané konfigurace |  |
| --- | --- |
| ADC – DIO | 8 výkon. výstupů 380V/8A, 8 opt. odd. vstupů 5V/2 mA |
| ADC – DIO / 220 | 8 výkon. výstupů 380V/8A, 8 opt. odd. vstupů 250V/2 mA |
| ADC – DIO I * | pouze 8 opticky oddělených vstupů 5V/2 mA, bez výstupů |
| ADC – DIO O * | pouze 8 výkon. výstupů 380V/8A |

* individuálně po dohodě